## 情報公開の目的
SUBARU群馬製作所 工事関係発生事象公開
2025/11 モノづくり本部 生産技術統括部 主査（安全企画）
１．公開に至った理由
・以前より、工事業者の皆様から要望が多数あったこと
２．公開の目的
・実施をお願いしている「安全に配慮した工事計画」、工事当日の「４R-KY」、「安全な工事管理」に活かして頂きたいため
２．情報公開の範囲
・２０２２年度以降発生した「工事関係の発生事象（労働災害、小火、環境事故、物損事故、ヒヤリ等）」
・基本、事象のみの公開とし、会社名、個人名特定に繋がる情報は削除し非公開
３．注意事項
・上記の目的以外での利用を禁止します
・当社に許可なく、情報を転用、転載、転送等をすることを禁止します

## 工事関係発生事象一覧
災害報告書 | 資料 | No | 年度 | 年 | 月 | 日 | 曜日 | 時刻 | 時間（分なし） | 工場 | 発生状況 | 傷病の程度 | 業者種 | 直接起因物 | 怪我の程度 | 現象 | 怪我の部位 | 休業/不休業 | 工事計画部署
| 資料 | 202201 | 2022 | 2022 | 4 | 22 | 金 | 9:22 | 9:00 | 大泉工場 | 地盤改良工事において、セメントミルク注入完了後にオーガーヘッドを引き上げる際、被災者はオーガーの芯の確認をするため、検尺棒を持って杭打機に近づいた。鉄板と鉄板の継ぎ目付近に左足を置いていたところ、引き上げたヘッドと鉄板が接触したことにより鉄板がズレ、左足を敷き鉄板に挟んで被災した。 | 骨折 | 工事 | 鉄板 |  |  |  |  | 施設
| 資料 | 202202 | 2022 | 2022 | 5 | 4 | 木 | 13:40 | 13:00 | 本工場 | 中塗り排気ダクト更新工事を実施し、旧ダクトを撤去し、仮設足場では開口だらけになっていた。 新規ダクトを取り付ける為、仮設足場の２階から３階へ梯子で上ろうとした。 梯子で上ろうとし安全帯のフックを外し、径の細い梯子の持ち手から、Φ35の太い単管パイプへ持ち替えた時に掴み損ねて、４ｍ下の床面へ背中から落下した。 | 打撲 | 工事 | 足場 | 打撲 | 落ちた | 腰 | 不休業 | 生技
| なし | 202203 | 2022 | 2022 | 5 | 20 | 金 | 22:30 | 22:00 | 大泉工場 | 運送会社のドライバーが、フォークリフトでトラック荷台の製品を降ろす作業を行っていた。 その際、トラック荷台の中央にあるカーテンに部品が引っ掛かっている事に気付かず、 フォークリフトを旋回させたことで、パレットから部品２箱が落下した。 | 物損 | 部品納入 | フォークリフト |  |  |  |  | 他
| なし | 202204 | 2022 | 2022 | 6 | 15 | 水 | 7:15 | 7:00 | 矢島工場 | 【荷役作業による防錆工場北側シャッター枠組み接触破損】 電着塗料納入業者のドライバーが電着塗料納入の為、3ペイント工場北西の納入場へ大型トラックをバックで進入させていた。道幅が狭く、一度では納入場所へ入れない為、バックモニターを見ながら走行していたが、切り返しの際に防錆工場北側のシャッター枠組みへ接触し、変形、破損させてしまった。尚、トラックの接触個所はバックモニターには映らない死角であった。 ※事後、シャッターの開閉は問題無く実施出来る事を確認済み。（該当場所は道幅が非常に狭く、当日は雨天も重なり普段よりも悪条件だった。) | 物損 | 納入業者 | トラック |  |  |  |  | 他
| 資料 | 202205 | 2022 | 2022 | 8 | 6 | 土 | 10:00 | 10:00 | 矢島工場 | 矢島工場２プレス課４３００ＴＦ ＡＧＶステーションにおいて、工事資材搬入のため、一時乗り入れをした車両（バン）が外に出るために後退で移動したところ、後方確認が不十分だったために、車両後方右側をＡＧＶステーションの安全柵柱に接触させた。 | 物損 | 工事 | 車両（バン） |  |  |  |  | 生技
| 資料 | 202206 | 2022 | 2022 | 8 | 14 | 日 | 15:30 | 15:00 | 矢島工場 | 工事資材搬出の為、工事業者がﾌｫｰｸﾘﾌﾄにて、資材を4tonﾄﾗｯｸへ積込み作業を実施していた。前進でｼｬｯﾀｰから外へ出てﾄﾗｯｸへ移動している途中、後方確認が不十分だったためにﾌｫｰｸﾘﾌﾄ後方を縁石に接触させてしまった。 | 物損 | 工事 | フォークリフト |  |  |  |  | 生技
| なし | 202207 | 2022 | 2022 | 11 | 1 | 火 | 15:00 | 15:00 | 大泉 | ボックスカルバート設置工事に伴い、素掘側溝を流れる水の止水作用の為、鋼矢板を圧入中、既存工水管HIVPΦ250を破損した。 以下、時系列 14：50 管破損 施設課様へ報告 15：00 設備業者に、付近に給水工水等の埋設管があるか確認するが、図面にも載っていないとのこと。 15：10 ○○○○使用の工水が止まり、受水槽の水位が下がっていることを確認し工水の破損と断定 15：30 施設課様にて工水元バルブ止水 16：30 埋設管付近掘削作業開始 17：00 埋設管露出 サイズ確認 HIVP管Φ250ｍｍ 19：00 管材到着 管つなぎこみ開始 20：20 つなぎこみ完了 20：30 工水バルブ開く 漏れ等が無いことを確認 20：30 配管わき埋戻し開始 20：50 全仮復旧作業終了 | 物損 | 工事 | 不明 |  |  |  |  | 施設
| 資料 | 202208 | 2022 | 2022 | 12 | 2 | 金 | 8:50 | 8:00 | 大泉 | 残土の場内運搬において、積込場所まで下がろうとバックしたが、注意喚起ののぼり旗が見えたので、 一度前進して切り返しを行い、再度バックを行った際にのぼり旗が見えず、のぼり旗と旗の後ろにあった 街灯に接触した。 ・切り返しを行い、再度後退した際に外灯が死角入っていたにも関わらず、外灯を避けたと認識し、そのまま後退を続けてしまった。→死角で見えていなかったが、確認しなかった。 ・最初の後退と切り返し後の後退時に、誘導員が笛にて注意していたが、2度とも運転手には聞こえていなかった。 ・誘導員は起因車両と積込が完了し出ていく車両の誘導が重なったため、誘導が不十分だった（誘導員の不足）。 ・誘導員の誘導が不十分にも関わらず、後退した。 | 物損 | 工事 | ダンプ |  |  |  |  | 施設
| 資料 | 202209 | 2022 | 2022 | 12 | 11 | 日 | 9:45 | 9:00 | 本工場 | 3C庫に同期場を展開するにあたり、新設する設備用電源の引き回し工事中に、分電盤の電圧確認の際、短絡事故を発生させてしまった。 | 物損 | 工事 | 分電盤 |  |  |  |  | 生技
| 資料 | 202210 | 2022 | 2022 | 12 | 18 | 日 | 8:40 | 8:00 | 大泉工場 | ５工場クランクシャフト素材投入用ﾗｲﾄｸﾚｰﾝ改造工事にてﾗｲﾄｸﾚｰﾝのﾊﾞﾗｼ作業を実施していた。 当該、作業者が横行用ﾚｰﾙの取外し作業を開始したが、正面図、左側の作業者が次作業を実施する為、 移動してしまっていた。移動した事に気づかずにﾚｰﾙを取外そうとした為、横行用ﾚｰﾙが走行ﾚｰﾙより外れた際にﾚｰﾙがてこの原理で跳ね上がり作業者に接触して被災した。 | 休業 | 工事 | ライトクレーン | 切創 | 当たった | 顔 | 休業 | 生技
| 資料 | 202211 | 2022 | 2022 | 12 | 30 | 火 | 14:50 | 14:00 | 矢島工場 | 3トリム課シャシー１ラインの床面平坦化工事にて、カッター入れし、剥がしたコンクリートを搬出する為、ユンボにて、ホイールローダーがコンクリート片を救い上げる補助をしていた。大きめのコンクリート片(1m×1.2m程度）をユンボにて補助していたところ、コンクリート片がショベル部分から外れ、荷重が抜け、アームが跳ね上がる形となり、真上にあったアンドンモニターに当たり、モニターを破損した。 | 物損 | 工事 | コンクリート片 |  |  |  |  | 生技
| 資料 | 202212 | 2022 | 2023 | 1 | 4 | 水 | 11:25 | 11:00 | 大泉工場 | 高圧管路埋設のための掘削作業中に、予め試掘を行っていたエ水管の100と上水管の 75を人力掘削により露出させた。エ水管の管頂が、GL-1450に対して、床付け高さがGL-1970であったため、管下も掘削する必要があった。オペレーターは、作業員の人力掘削の手間を気遣い、自分の腕を過信し管下の土をすくおうと、管下にバケットを入れた。同時に他作業員が掘削場所近くで掃き掃除をしており、掃き掃除で舞い上がった砂埃によってバックホウオペレ-ターの視界が遮られた。バケットを上げたときには、エ水管から水が噴き出していた。 | 物損 | 工事 | ボーリングマシン |  |  |  |  | 施設
| 資料 | 202213 | 2022 | 2023 | 1 | 5 | 木 | 8:40 | 8:00 | 矢島工場 | 3トリム課 FTL6設置工事にて用いる、中間フレームを南棟下屋から搬入する為にフォークリフトにて持ち上げた際、中間フレームの姿勢がズレ、近くに在ったドアガーニッシュの同期台車と接触した。 | 物損 | 工事 | フォークリフト |  |  |  |  | 生技
| 資料 | 202214 | 2022 | 2023 | 1 | 6 | 金 | 17:30 | 17:00 | 矢島工場 | 工事で使用した大型ｸﾚｰﾝ車を建屋外に搬出する際、安全網下の照明用ﾀﾞｸﾄに、ｸﾚｰﾝ車運転席部分の屋根が接触。接触したことに気づき、ｸﾚｰﾝ車をﾊﾞｯｸさせたところ、照明用ﾀﾞｸﾄに設置されている | 物損 | 工事 | クレーン車 |  |  |  |  | 生技
| 資料 | 202215 | 2022 | 2023 | 1 | 12 | 木 | 15:00 | 15:00 | 本工場 | 北面外壁塗装作業中に休憩をとるために下階の休憩所に移動しようとA工区３Fを歩いていたところ床段差部(100mm)で段差解消のためのスロープ金物に片方の右足が乗っている状態で左足を踏み込んだ際に不注意により、足首をひねった状態になり、左足首を負傷した。 原因としては、 ①高所作業車用に配置している段差解消スロープの上を前方不注意で乗ってしまった ②外部から建屋内部に入って直ぐの場所であったため、暗さに目が順応できず段差に注意が行き届かなかった | 休業４日（捻挫） | 建設 | 段差 | 捻挫（靱帯損傷） | ひねった | 足首 | 休業 | 施設
| 資料 | 202216 | 2022 | 2023 | 2 | 18 | 土 | 14:50 | 15:00 | 矢島工場 | 3トリム課シャシメザニン架台の支柱手直し工事に置いて、手直しする支柱を取り外す為にジャッキで架台を支えていた。支柱の手直し、取付けが終わり、ジャッキを架台下から押して退避させる際に、架台下面に設置されている火災報知器にジャッキが当たり発報、破損させた。また、写真奥側の火報も確認したところ凹みがあった為、併せて施設課に交換を依頼。 | 物損 | 工事 | ジャッキ |  |  |  |  | 生技
| 資料 | 202217 | 2022 | 2023 | 2 | 21 | 火 | 8:40 | 8:00 | 大泉工場 | 工事業者が変成炉定期修理で使用する自前の配管ねじ切り機を台車で運搬中、8機休憩所近くの工場内出入り口から工場内へ搬入しようと雨水側溝を跨ぐ際、凹みに台車の車輪が引っ掛かり急停止。 積んでいたねじ切り機がｽﾞﾚて傾き、ねじ切り機内に入っていた切削油が道路及び雨水側溝へ飛散した（飛散量200cc程度）。別件で近くで作業していた保全員が気づき、業者と保全員でオイルドライ(吸着砂)初期対応した。 | 環境事故 ヒヤリ | 工事 | ねじ切り機 |  |  |  |  | 保全
| 資料 | 202218 | 2022 | 2023 | 3 | 11 | 土 | 14:00 | 14:00 | 大泉工場 | ３工場 ロッド№１ライン 搬送ローダー（ＧＬ－Ｃ）のサイドローラーＡＳＳＹ交換の為、取外し作業中、全４本ある固定ボルトの最後の１本を抜こうとした際に、サイドローラーＡＳＳＹを落下させてしまい計測具を破損させてしまった。（取付位置 ２．７ｍ） 取外し時は、左手でローラー部分を持ち、右手でボルト取外し作業を実施していた。通常は、オイルパン上に一人乗りローラーＡＳＳＹ抱えながら作業するが、このラインはローダー本体からオイルパンまでの距離が近く、通常の作業ができずに脚立を使用しての作業であったことより、サイドローラーASSYを抱える事が出来なかった。【被害状況】検査器具（２個）を破損。 | 物損 | 工事 | サイドローラー |  |  |  |  | 保全
| 資料 | 202301 | 2023 | 2023 | 4 | 23 | 日 | 10:47 | 10:00 | 本工場 | 5/2～6に施工予定の空調ダクト工事に伴う足場設置作業。 ダクト敷設の為の、作業用足場を設置し片付け作業中に誤ってクランプを落としてしまい、下方に有ったボディに当たり、へこみ（1か所）を生じさせた。 | 物損 | 建設 | クランプ |  |  |  |  | 施設
| 資料 | 202302 | 2023 | 2023 | 5 | 1 | 月 | 12:00 | 12:00 | 大泉工場 | 第３エンジン課 ダイカスト工場 切粉溶解炉 間口耐火材修理で耐火材のハツリ作業中、耐火材（約30kg）が落下してきて、ブレーカー（ハツリ工具）を持っていた手に当たり被災した。耐火材を崩す手順を誤り、本来削り進める量以上に削り進めてしまった為、想定外の場所に振動が伝わり耐火材が崩れ落ちる状況となった。本来は下図①の位置から耐火材が落下する想定で注意を払い作業をしているが、②に部位から落下してきた為、反応しきれなかった。災害当初は出血が止まらず救急車を要請した。炉内には2人入っていて間口２ヵ所を各々で作業していた。 | 休業 | 工事 | 耐火材 | 開放骨折 | 当たった | 手指部 | 休業 | 保全
| 資料 | 202303 | 2023 | 2023 | 5 | 17 | 水 | 18:40 | 18:00 | 本工場 | 当社の外壁の自主検査のために、付近に組み立ててある可搬式作業台（アクトタワー）を使用することとした。 検査箇所へ移動するために、一旦畳んで運ぼうとした際、右手人差し指と中指を作業台の接合部に挟まれ被災した。原因としては、 ①普段使い慣れていない可搬式作業台（アクトタワー）を使用したため、解体手順に関して理解が不足していた。 ②保護手袋を着用していなかった。 | 休業 | 建設 | アクトタワー | 指切断 | 挟まれた | 手指部 | 休業 | 施設
| 資料 | 202304 | 2023 | 2023 | 6 | 2 | 金 | 14:00 | 14:00 | 本工場 | ・発生状況 本人は、検査設備納入を行う為、車両を車検場正面（東側）に横付けをおこなった。車両の荷室から納入物を降ろす為、小走りにて移動したが（雨が激しく降っていたため）、側溝のグレイチングに足を滑らせ右足首をひねってしまった。 ・原因 雨が激しく振っており（台風）、気の焦りから小走りをしてしまい、その際、グレーチングに足を滑らせてしまった。 会社のルールとして走るなどの決まりはなかった。又、靴が安全靴ではなかった（滑り対応の靴だった）。 | 休業 | 工事 | 床面 | 骨折 | 転んだ | 腰 | 不休業 | 完検
| 資料 | 202305 | 2023 | 2023 | 6 | 11 | 日 | 9:00 | 9:00 | 矢島 | 作業者はレール交換工事のため、火気養生シートをパレットに入れて運搬中、カーブミラーに気づきマストがあたると思い回避しようとしたが、床面の歪みが気になり気をとられていたところカーブミラーにあたってしまった。 | 物損 | 工事 | フォークリフト |  |  |  |  | 保全
| 資料 | 202306 | 2023 | 2023 | 6 | 13 | 火 | 15:10 | 15:00 | 大泉 | SUBARU大泉工場 LP工場内にて､中子造形機設備撤去作業中 重機の爪で掴み､解体を行う際 掴み所が悪く爪が滑ってしまい 設備が逃げて傾き 重機と反対側に倒れた｡ また､設備が倒れた際､壁際のｴｱｺﾝ(室内機)にぶつかり破損させた｡ 破損したｴｱｺﾝの配管より ﾌﾛﾝｶﾞｽが放出した｡ | 物損 | 工事 | 重機 |  |  |  |  | 生技
| 資料 | 202307 | 2023 | 2023 | 7 | 3 | 月 | 15:20 | 15:00 | 本工場 | 建屋5階、鉄骨階段の丸パイプ手摺を支柱の受金物にビス止めしようとしていた。 左手で手摺を押え、右手にインパクトドライバーを握り、下から上向きの構えでドライバーを操作していたところ、 手元がすべりプラスドライバーのビットで左手親指下の手の平を突き刺してしまった。 | 休業 | 工事 | インパクトドライバー | 裂創 | 刺さった | 手部 | 休業 | 施設
| 資料 | 202308 | 2023 | 2023 | 7 | 24 | 月 | 14:10 | 14:00 | 本工場 | 委託先から車両返却のため金網南で荷下ろしを実施した。荷下ろし終了後、TC退出のためバックで金網南→金網西に侵入した際、有刺鉄線固定部に接触した。TC内 廃却車一時置場（金網南） 被害：金網・・・上部の有刺鉄線が1本切断、トラック・・・左側面に接触痕 | 物損 | 納入業者 | トラック |  |  |  |  | 技本
| 資料 | 202309 | 2023 | 2023 | 7 | 25 | 火 | 12:00 | 12:00 | 大泉 | 当該ドライバーは、１０：００から検収機材設置工事の為、南側トラック納入下屋に軽VANを駐車し機器の運込み及び設置作業を行っていた。軽VANを駐車し機器の運込み及び設置作業を行っていた。１１：５０ 作業完了後、帰社に向け、軽VANに空き箱を積み込み、作業に立ち会った３名が乗車し、、バック走行で約８メートル後方で左にハンドルを切た際に下屋コンクリート柱角部にリヤゲート左側が衝突した。 時速 ５ｋｍ/H 人的被害：無し 運転手、同乗者2名ともに被害無し 物損：事故車両 ： 軽VAN 社有車 、下屋のコンクリート柱への損傷は無し。飛散ガラスは除去済み。 | 物損 | 納入業者 | バン |  |  |  |  | 他
| 資料 | 202310 | 2023 | 2023 | 7 | 30 | 日 | 8:40 | 8:00 | 本工場 | 工事資材納入の為、正門ゲートよりトラックを搬入。ゲートが開いて前車のトラックがゲートを通過したのを確認し、自車も続いてゲートに進入した。通過中にバーが下降し、ユニックのブームに接触した。 前車がゲートを通過し、バーが開いたままだと思い込んでいた為、前車に続いてゲートを通過してしまった。 バーは接触したが破損が無いので、物損扱いとしない。 | ヒヤリ | 工事 | ユニック車 |  |  |  |  | 生技
| 資料 | 202311 | 2023 | 2023 | 8 | 6 | 日 | 11:30 | 11:00 | 矢島 | 23年夏休み工事の前工事を実施中、上空安全網上にフォークリフトにて荷上げ作業を実施。照明の真下で運転手のみの判断で、フォークを上昇した状態で、前進させた際に照明と干渉して、照明の取付ベースを破損させてしまった。フォーク周辺に誘導員を2名配置していたが、誘導しながら別作業したり誘導員とフォークリフト運転者の連携が取れていなかった。 | 物損 | 工事 | フォークリフト |  |  |  |  | 生技
| 資料 | 202312 | 2023 | 2023 | 8 | 7 | 月 | 8:20 | 8:00 | 本工場 | ①作業者(下図赤)は梯子を建屋梁に立てかけ、上部を梁(地上７ｍ）に固定するため登っていた。 ②下には補助者(下図青)を置き、梯子は押さえていた。 ③４～５ｍ登ったところで、何らかの理由で梯子が外れて落下。 ④梯子の上に転落し、負傷。 | 休業 | 工事 | 梯子 | 骨折 | 落ちた | 肩、腕、背中 | 休業 | 生技
| 資料 | 202313 | 2023 | 2023 | 8 | 12 | 土 | 11:45 | 11:00 | 矢島 | 制御盤の荷受け作業終了後、シートをまとめ、約3mのトラック運転席上（シートデッキ）に乗せた。シートを乗せた後、シートの固縛作業中に、背中側にバランスを崩し、落下した。落下する際、固縛用のベルトを持っていた為、完全に落下せず、腕のみ地面に叩きつけられる形となり負傷した。 また、地面に落下する際、持っていたベルトの金具がトラック横の下窓にあたり、ガラスが割れた。ガラス割れに伴う、けがはなし。 | 打撲 | 工事 | トラック | 打ち身 | 落ちた | 腕 | 不休業 | 生技
| 資料 | 202314 | 2023 | 2023 | 8 | 15 | 火 | 21:45 | 21:00 | 矢島 | 3トリム課シャワーブース跡地床設置工事において、撤去物が入った袋をフォークリフトでトラックに載せようとしていた。袋の持ち手部分をフォークリフトの爪で持ち上げようとした際に作業エリアの上にあった照明とフォークリフトのマストが干渉し、照明が曲がった。 | 物損 | 工事 | フォークリフト |  |  |  |  | 生技
| 資料 | 202315 | 2023 | 2023 | 8 | 16 | 水 | 11:00 | 11:00 | 北本 | ・作業者は、配電盤の２次側復元作業を行っている際、設備側のブレーカーが上下逆に組付けられている事に気付いた。この修復の為、ブレーカーについていた１次側・２次側の配線を取り外した。 しかし、１次側の電源は通電状態だった為、取り外した端子同士が接触した際にショート、スパークし、ブレーカーと端子が焼損した。 ・ブレーカー誤組は当日発見された不具合であり、作業予定に無い作業だったが、作業者自身が組み立てた制御盤であり、ミスを挽回する為、責任者・生技へ報告せず、独断、単独での作業を行ってしまった。 ・作業者は電気工事士の資格を有しておらず、本来、１次側を触る事自体がNG。朝礼でも１次側の通電状況は共有されていたが、ミスに気付いた際、焦って作業を始めてしまい、通電状況が頭に入っていなかった。 | 物損 | 工事 | 配電盤 |  |  |  |  | 生技
| 資料 | 202316 | 2023 | 2023 | 9 | 6 | 水 | 13:50 | 13:00 | 大泉 | 大泉新工場プレス工場のピット掘削工事において、矢板入れ作業を行っていた。作業を行っていくうちに、粘土質の掘削土にハマり、抜けられないことに気付き、右足を抜こうとしてバランスを崩し、右後方へ転倒した。その際、右膝を捩じってしまった。城山病院で受診、右膝じん帯損傷、大腿骨軟骨損傷、外側半月版損傷の休業２ヶ月。 | 休業 | 工事 | 地面（泥） | 靱帯損傷 | ひねった | 足部 | 休業 | 施設
| 資料 | 202317 | 2023 | 2023 | 10 | 6 | 金 | 9:30 | 9:00 | 矢島 | 平日工事に用いる溶断用ボンベを加害トラックから8:00～9:00に下ろし、駐車場に向かった際、駐車中の被害トラックに接触した。Aさん、Bさん（2名ともプレ工担当員）にてトラックの誘導を行う予定だったが、AさんはE車の誘導に行き、BさんはD車を移動して貰うため棟内に入っており、誘導員が不在のまま加害トラックが前進し、被害トラックと接触した。加害車両は接触したことに気づかなかったが、Cさん（2プレス課員）の指摘により、接触が判明した。被害状況：塗装面にうすい傷（コンパウンドで修正可能レベル） | 物損 | 工事 | トラック |  |  |  |  | 生技
| 資料 | 202318 | 2023 | 2023 | 10 | 10 | 火 | 14:00 | 14:00 | 本工場 | ジャッキドラム芯棒をユニック車から人力にて降ろした際、手を滑らせて被災者の右足親指に芯棒 （2.7m/107kg）を落とした。しばらく現場事務所にて様子を見ていたが痛みが引かなかったため、病院に連れて行き骨折と診断された。※保護具の使用状況：安全靴、手袋着用 | 不休業 | 工事 | 芯棒 | 骨折 | 落とした | 足指部 | 不休業 | 施設
| 資料 | 202319 | 2023 | 2023 | 11 | 11 | 土 | 9:15 | 9:00 | 大泉 | 本日、LPGプラント外灯修理工事で入場し、LPGプラント東面の駐車スペースにて、資材搬入を行う手筈でしたが、他業者様の車が駐車していたため、当該車をLPG北側の工場前(D-5)に仮止めさせて頂きました。 資材の荷降ろしが完了した時点で、第10駐車場に車両移動するため、右旋回で後進したところ、スタンド式の標識が死角となっており、接触してしまいました。発進前の周囲の確認不足でした。駐車場所の選択ミス。 | 物損 | 工事 | 車両（バン） |  |  |  |  | 保全
| 資料 | 202320 | 2023 | 2023 | 11 | 26 | 日 | 15:10 | 15:00 | 大泉 | ①梁上の集塵機撤去作業を行っていた。 ②集塵機本体の接続されているダクトを切断し、本体を乗せているH鋼（４ヶ所）を切断した。 ③チェーンブロックにて下降させようとしたが、ダクト切断部で引っ掛かりが発生し、作業者1名と補助者1名が梁上に上がって確認、対処を行った。 ④作業者が集塵機本体上部から点検歩廊に降りた（ハーネスは歩廊の手すりに掛けた）。荷重に耐えきれず、点検歩廊（H鋼）と集塵機本体を繋ぐ溶接部が剥がれ、歩廊と共に作業者とサポート2名が床まで落下した。 | 休業 | 設備 | 点検歩廊 | 骨折 | 落ちた | 全身 | 休業 | 生技
| 資料 | 202321 | 2023 | 2023 | 12 | 2 | 日 | 8:00 | 8:00 | 大泉 | 機械内の切削油の抜き取り作業のために大型車両がバックで入場する際、車輛のリアバンパー左側を、シート シャッターのレール下部に接触させ、レール及び障害物感知センサーを破損させた。 | 物損 | 工事 | トラック |  |  |  |  | 施設
| 資料 | 202322 | 2023 | 2023 | 12 | 29 | 金 | 10:00 | 10:00 | 矢島 | 工事で使用する部品を納品後、正門立哨の守衛へ、立ち入り許可証を返そうとしたところ、立哨に守衛が不在だったので守衛所へ持って行く為、正門わきにトラックを駐車しようとハンドルを右に切りながらバックした際、トラック前方ﾊﾞﾝﾊﾟｰ右側が、社旗ポールのコンクリート土台へ接触した。 | 物損 | 工事 | トラック |  |  |  |  | 保全
| 資料 | 202323 | 2023 | 2023 | 12 | 30 | 土 | 16:40 | 16:00 | 矢島 | ３トリム工場Ｋ２３工程において、Ｋラインコンベア２条化西側基礎工事において、ハツリ工事の際、K ライン 2F 事務所下部のライン照明 1 台にバックホーを接触させ破損させた。 | 物損 | 工事 | バックホー |  |  |  |  | 生技
| 資料 | 202324 | 2023 | 2024 | 1 | 4 | 土 | 11:10 | 11:00 | 本工場 | 9TL内において、車両をボディリフターに逆移載させるため、車両をコンベアに載せた状態でボディリフターを各個操作にて下降させた。その際、タイヤ受け機構をY内に出したまま下降、車両（RQ付近）とタイヤ受け機構が接近、各個操作のためすぐに停止をしたが車両破損に至ってしまった。 | 物損 | 工事 | ボディリフター |  |  |  |  | 生技
| 資料 | 202325 | 2023 | 2024 | 3 | 6 | 水 | 13:30 | 13:00 | 本工場 | 排ガス分析計の定期点検工事に使用する資材の運搬作業を複数名で実施していた 。その際、側溝の蓋に足を掛けた時に蓋が反転し足が滑り落ちて左足膝下をぶつけてしまった。痛みと腫れがあった為、健康支援センターを受診後、鹿山整形外科を受診した。（骨に異常なし） | 腫れ（カウント外） | 工事 | 資材 |  |  |  |  | 保全
| 資料 | 202326 | 2023 | 2024 | 3 | 15 | 金 | 9:45 | 9:00 | 北本工場 | 北本工場 工場棟２F 大会議室に映像・音響設備の設置工事を実施。 その中で電源を食堂内に有る分電盤から大会議室に引くために、工場棟事務所前の廊下の天井から食堂の分電盤にｹｰﾌﾞﾙを通す作業を行っていた。食堂への引き込み口が色々なコードが絡んでいたので、手で行うために廊下の天井に上った際、吊り材の親ﾊﾞｰに足を掛けていたが、親ﾊﾞｰが変形し崩れ、乗っていた作業者が床面に落下した。 | 不休業 | 工事 | 天井 | 軽傷 | 落ちた |  | 不休業 | 総務
| 資料 | 202401 | 2024 | 2024 | 4 | 27 | 金 | 13:15 | 13:00 | 大泉工場 | 被災者は大泉工場 1動力棟内 高圧分岐盤の改修作業に従事。当日、大泉工場全域停電日となっており、8時30分頃に検電作業を実施し、停電確認を行い作業開始。昼休憩後、13時15分頃に高圧配線のつなぎ込み作業中、右手に工具を持ちボルト締め付け時に、左手が盤に触れた際、通電し感電した。保護具は絶縁ヘルメット、作業用ゴム手袋、安全靴を着用していた。左手人差し指の第1関節～第2関節の間に、電撃傷による水膨れ発生(直径5mm程度)。本人の意識がはっきりしていたため同僚が付添い、15時頃に太田記念病院へ行き検査を行い、治療が必要と判断され、前橋赤十字病院へ緊急搬送・入院し、5月1日退院した。 | 不休業 | 工事 | 高圧分岐盤 | 電撃傷 | 感電した | 手指部 | 不休業 | 施設
| 資料 | 202402 | 2024 | 2024 | 5 | 24 | 金 | 13:00 | 13:00 | 大泉工場 | 土間の生コン打設中にスコップを取りにポンプ車へ行き、スコップを左手に持ち、通路として敷いてあるメッシュロード上を歩き戻ったところ、打設作業の付近では既にメッシュロードが片付けられており土間配筋上を歩いた。 その際、よろけ躓き、立上り配筋天端(横筋)に右手拇をぶつけた。保護具は安全靴、手袋、ヘルメットを着用していた。ぶつけた際は突き指程度だと認識していた。帰宅後、痛みが引かないため病院へ行き受診。親指の腱が断裂していることが判明し治療した。 | 不休業 | 工事 | 土間配筋 | 腱断裂 | 当たった | 手指部 | 不休業 | 施設
| 資料 | 202403 | 2024 | 2024 | 7 | 3 | 水 | 9:20 | 9:00 | 大泉工場 | 9:20頃、トラック荷下ろしの為、ウイングとサイドガードを開けた。 積んであった砥石軸（700㎏）が搭載された台車がズレ動き落下しそうになったため、被災者（トラックドライバー）が手で台車を支えたところ落下に巻き込まれ被災した。 | 死亡 | 納入業者 | 台車 | 死亡 | 巻き込まれた | 頭部 | 死亡 | その他
| 資料 | 202404 | 2024 | 2024 | 7 | 14 | 日 | 10:50 | 10:00 | 本工場 | 電柱上部の金属部に錆止め塗装をする為、ブーム式高所作業車にて塗装作業をしていた(群馬ケイテクノ)バケットの外側に塗装の入った缶を引っ掛けて作業をしていた為、キャビンが上下左右に移動する度に、下に塗装を垂らしているのを気付かず、雨水側溝に塗料を漏洩させてしまった | 環境事故 | 工事 | 塗料 |  |  |  |  | 施設
| 資料 | 202405 | 2024 | 2024 | 7 | 17 | 水 | 9:40 | 9:00 | 大泉工場 | コンクリートミキサー車が生コン荷下ろし後、洗浄を実施。その際、ドラムの回転が生コン排出時の方向のままとなっていることに気付かず、車両を発車させた。そのため、ドラム内部に貯留していた洗浄水を排出しながら道路上を走行し、流出に至った。（通路へ30~40Lほど漏洩） | 環境事故 | 工事 | 生コン |  |  |  |  | 生技
| 資料 | 202406 | 2024 | 2024 | 7 | 21 | 水 | 9:30 | 9:00 | 本工場 | １トリム課PTL～ラインONバッファー追加のやぐら工事において、鋼材吊り上げ時に作業エリアに干渉していた照明の吊チェーンを一時的に一ヶ所取り外した。（一部宙ぶらりんの状態）（本工事時に照明の干渉回避するため全ねじ吊➡チェーン吊に変更してあった）しばらくして隣接した吊チェーンが破断し、連鎖的に隣り合う吊チェーンも破断し、40mの範囲の照明が落下した。 幸い、落下エリアに作業者、部品は無く、損傷物は照明器具のみ。安全・作業手順の確認を行い再開。照明の吊保持のため現状は親綱・チェーンブロックにて暫定処置にて復旧。稼働に影響ないと判断するが、7/22朝、１トリムと共に状況を確認・共有する。 | 物損 | 工事 | 吊りチェーン |  |  |  |  | 生技
| 資料 | 202407 | 2024 | 2024 | 8 | 4 | 日 | 13:40 | 13:00 | 矢島工場 | 工事終了後、機工具類をバンに積み込み東側出口から出ようとしたが出口前が塞がれていた為、バックして元の通路に戻ろうとした所左後方の台車上サイドﾊﾟﾈﾙに気が付かず、接触してしまった（E-7柱付近）。バン運行時、見張り、補助者は付けていなかった。 | 物損 | 工事 | 車両（バン） |  |  |  |  | 保全
| 資料 | 202408 | 2024 | 2024 | 8 | 5 | 月 | 6:30 | 6:00 | 矢島工場 | 甲（本人）は出勤時、正門北側横断歩道を歩行中、中央分離帯を過ぎたところで工場に入門してきた乙（相手）の車両と接触した（右手甲とRH Rコンビランプ接触）。乙はそのまま停止もせず工場内に行ってしまった。 | 人身事故 | 工事 | 車両 |  |  |  |  | 生技
| 資料 | 202409 | 2024 | 2024 | 8 | 10 | 土 | 14:40 | 14:00 | 本工場 | 1ボディ課 1工場 3係QCコーナーの床面補修工事を実施中、斫った砕石をトラックへ積込むため、ユンボにてガラ出し作業を実施していた。砕石をトラック荷台へ積込む際、上空にあるドームミラーの存在に気付かず、ユンボを干渉させてしまい、破損させてしまった。 作業前KYの中で作業スペースが狭いので、周辺に干渉させないよう注意すること と全員で共有していた。作業は3人で実施しており、①重機操作 ②散水者 ③監視人 をそれぞれ担っていたが、予定外でカッター入れ作業が追加になったため、散水者がカッター入れを実施、③監視人は重機とカッター両方を監視することになり、目の届きにくい状況化で発生した。 | 物損 | 工事 | ユンボ |  |  |  |  | 生技
| 資料 | 202410 | 2024 | 2024 | 8 | 10 | 土 | 12:22 |  | 矢島 | 3ボディ課Ｉ変台(F14柱上部)にて、500KVAトランスを降ろした際に荷が転倒し､トランス破損及び内部の油が流出(少量)※人的･物的被害無し 既設トランスを一台破損してしまったことにより元戻し及び工事中止が不可の状況となっております。残り5基のトランス降ろし及び２基の載せ作業がありますが､業者と再発防止策の協議を行った上で対策実施及びSBRの監視のもと安全に留意し作業を継続させていただきたく願います。また､清掃に関しても初期清掃は実施してありますが､工期中に徹底清掃を実施させます。 | 物損 | 工事 | トランス |  |  |  |  | 施設
| 資料 | 202411 | 2024 | 2024 | 8 | 11 | 日 | 11:30 | 11:00 | 矢島 | ８月連休の工事にてF3(3-2cn)の拡幅工事を実施していた。コンベヤのセンタリング装置を改造するため、ピット内でアーク溶接にて溶接作業をしていたところ、近くのピット用の水中ポンプから火花が散り、煙が発生し動力線が焼損した。 【発生原因】アーク溶接の電流がピット内の水たまりから排水ポンプ用アース線を伝わりモーター焼損に至ったと断定。 | 小火 | 工事 | アーク溶接 |  |  |  |  | 生技
| 資料 | 202412 | 2024 | 2024 | 8 | 14 | 水 | 15:30 | 15:00 | 大泉 | 4Fドラムラインの設備移動工事を終えて、機材類を片付けてクレーンで車載作業を行った。車載作業後にクレーンのブームを出したままである事を忘れ、そのまま前進（時速10～15km/h)した際に4F前の工水配管と梁にクレーンのブームが接触した。工水配管と梁が凹んだ。怪我人の発生はなし。 | 物損 | 工事 | クレーン |  |  |  |  | その他
| 資料 | 202413 | 2024 | 2024 | 8 | 20 | 火 | 11:30 | 11:00 | 矢島 | 本人（甲）は工事資材搬入のトラックを待つために正門前で待機。トラックを構内に案内したのち、自車を移動させようと発進したところ、後方から左折してくる納入トラック（乙）に気付かず接触してしまった。 | 物損 | 工事 | トラック |  |  |  |  | 生技
| 資料 | 202414 | 2024 | 2024 | 9 | 4 | 水 | 8:10 | 8:00 | 矢島 | 重機の燃料補給にて、操縦席から降りようとした際に、バランスを崩し落下し地面に右腰を強打。原因として､片手でカギを持っていた為､手摺りを両手で掴めず、左手のみ掴み降りた為、体が左に振れて落下した。 怪我の状況：操縦席（高さ150ｃｍ）から落下。下半身を強打、右大腿付近。救急車にて病院へ搬送。 | 休業 | 工事 | バックホー | 骨折 | 落ちた | 腰部 | 休業 | 施設
| 資料 | 202415 | 2024 | 2024 | 9 | 9 | 月 | 9:00 | 9:00 | 矢島 | ハンガー部品交換工事中にボルトと割ピンを落下させてしまい、落下したボルトと割ピンがリペアシャッターレール隙間から床まで落下してしまった。 | 物損 | 工事 | ボルト、割ピン |  |  |  |  | 保全
| 資料 | 202416 | 2024 | 2024 | 10 | 15 | 火 | 8:44 | 9:00 | 新大泉 | 大泉工場LP棟のBATT CASE工程にてｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸの敷設のため使用するｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸが乗ったｽｷｯﾄﾞを設備ﾒｰｶｰの電気設備作業者が1人でﾊﾝﾄﾞﾌｫｰｸを使い移動させていた。ﾌｪﾝｽの前には2列でｽｷｯﾄﾞがあり奥側から取り出すためにﾌｪﾝｽを取り外して迂回する様に作業を行っており、作業終わりにﾌｪﾝｽを元に戻そうとした際誤ってﾌｪﾝｽを倒してしまい一列がﾄﾞﾐﾉ倒しになり倒してしまった。ﾌｪﾝｽが倒れた事で消火器2本が下敷きになったが破損はしなかった。 ・人的被害：なし ・物的被害：消火器表示一部曲がり | 物損 | 工事 | ハンドフォーク |  |  |  |  | 生技
| 資料 | 202417 | 2024 | 2024 | 10 | 19 | 土 | 13:15 | 13:00 | 矢島 | ケガの状況：右手小指基節骨開放骨折・胸椎12番椎体、腰椎1番椎体の骨折、応急処置の上13：40分頃に救急車で搬送。 被災時の状況：トラックからの重量物をフォークで降ろし作業中、床に設置したときに、ロボットがバランスを崩して転倒しかけたところを、作業者が支えようとして一緒に転倒して挟まれた。 | 休業 | 工事 | ロボット | 骨折 | 挟まれた | 右手小指等 | 休業 | 生技
| 資料 | 202418 | 2024 | 2024 | 10 | 26 | 土 | 9:00 | 9:00 | 矢島 | 朝礼後、8：３０より工事開始、ダンプに残土を積み込み、敷地内残土ヤードへ運搬。９；００頃残土ヤードにて掘削土をダンプアップし、ダンプのあおりに付いた土を清掃。ダンプアップを戻すと連動してロックが掛かる部分に、土が嚙んでいた為、手で取り除こうとした際に、ロック機構に右手親指爪部分を挟まれ被災。 | 不休業 | 工事 | ダンプ | 骨折 | 挟まれた | 右手親指 | 不休業 | 施設
| 資料 | 202419 | 2024 | 2024 | 10 | 27 | 日 | 14:20 | 14:00 | 矢島 | 架台上にて､放送設備を収納している棚の向きを変え、正面のガラス扉を開けた際、ガラス扉を固定している金具が外れ、ガラス扉が架台上の手摺をすり抜け落下し、ガラスが粉砕した。 【被害状況】人 的 ： 無し／物 的 ： 収納棚のガラス扉破損 ※同様のリスクがある場所については扉を外した | 物損 | 工事 | ガラス扉
| 資料 | 202420 | 2024 | 2024 | 11 | 1 | 金 | 8:30 | 8:00 | 大泉 | 新食堂事務棟建築工事の入構業者、前の現場(SBR外)で使用した工事資材をトラックの荷台に乗せたまま入構。構内道路走行中に、荷台に乗せていたペール缶の蓋が外れ荷台に軽油が流出。工事現場到着、停車時に荷台より液垂れを確認、報告を行った。 | 環境事故 | 工事 | ベール缶 |  |  |  |  | 生技
| 資料 | 202421 | 2024 | 2024 | 12 | 7 | 土 | 9:00 | 9:00 | 矢島 | 保全手配の業者工事で、ロボット制御盤をフォークリフトで架台上に移設する作業内で、フォークの爪が架台上まで上昇するか確認の為、マストを上昇させた所、制御盤下段のレベルと架台のレベルに気を取られ、バスダクトに気が付かず、フォークのマスト上とバスタクトが接触させてしまった。 | 物損 | 工事 | フォークリフト |  |  |  |  | 保全
| 資料 | 202422 | 2024 | 2024 | 12 | 28 | 土 | 10:02 | 10:00 | 矢島 | ・点検歩廊の撤去作業を実施。 ・歩廊は人で支えながら、セーバーソーでカットする作業手順で行っていた。 ・作業の過程で、切断した点検歩廊を支えていた手が滑り、歩廊が落下。 ・落下下歩廊が支えていた作業者の膝にぶつかった。（歩行可能とのことだが、救急車にて搬送：診断名 打撲） | 不休業 | 工事 | 点検歩廊 | 打撲 | 当たった | 膝部 | 不休業 | 生技
| 資料 | 202423 | 2024 | 2024 | 12 | 30 | 月 | 9:15 | 9:00 | 矢島 | 5ﾄﾘﾑ課 ﾄﾘﾑﾗｲﾝ撤去工事で発生したｲﾚｸﾀｰﾊﾟｲﾌﾟを産廃のｺﾝﾃﾅに積んで工場外に搬出する際に 5ﾄﾘﾑ南棟-北棟間に掛かるPBS陸橋に産廃のｺﾝﾃﾅから飛び出していたｲﾚｸﾀｰﾊﾟｲﾌﾟが 陸橋に接触し陸橋の一部を破損させてしまった。 陸橋桁下高さ：3.95m 産廃ｺﾝﾃﾅ内ｲﾚｸﾀｰﾊﾟｲﾌﾟ高さ：4.0m | 物損 | 工事 | インクターパイプ |  |  |  |  | 生技
| 資料 | 202424 | 2024 | 2025 | 1 | 11 | 土 | 9:15 | 9:00 | 矢島 | 3ボディ課 リニューアルFLライン設置工事の為、10tトラックにて設備を搬入する計画をしていた。 本来であれば守衛先の十字路を左折し、3トリム南側を通るルートで3ボディへ搬送する計画であったが、道を間違い北門まで直進してしまった。間違いに気が付き、引き返すためにバックで切り返しをした際、電柱の足掛けに追突。(5VIC北側の通路は工事の為通行できず) ・人的被害；なし ・物的被害；電柱足場釘 折損、配線バンド 傷。 （トラック側 右後方へこみ、傷） | 物損 | 工事 | トラック |  |  |  |  | 生技
| 資料 | 202425 | 2024 | 2025 | 2 | 11 | 火 | 11:20 | 11:00 | 大泉 | ・作業台の上にて、上からの配線を、垂直に設置された電気配線用ﾗｯｸに、下へ通す、通線作業を行っていた。 ・作業は3人作業であった。配線を引く人(被災者)1名、配線を送る人1名、作業台を押さえる人 ・通線時に、手を滑らせ、ﾗｯｸの角に手の甲がぶつかった ※配線は太く重いものであった ・手の甲を切創した。 ※保護手袋をしていたが、元受け指定の耐切創用手袋ではなかった | 不休業 | 工事 | 配線用ラック | 切創 | 当たった | 左手甲 | 不休業 | 生技
| 資料 | 202426 | 2024 | 2025 | 2 | 13 | 木 | 9:00 | 9:00 | 大泉 | エンドパイラの防音パネルをクレーンで所定の位置に設置し、取り付けボルトを仮挿入して天井クレーンの玉掛けを取り外した。その後、パネル位置の微調整が必要であったためバールを使用した。(写真①参照) 写真②、③のようにバールにてパネル位置を少し動かそうとした。その際にバールの引っかけが外れ、写真④のようにパネルとバールの間に右手小指を挟めた。その後、工場近辺にある『こいそ整形外科クリニック』にて受診。 レントゲン撮影の結果、脱臼と判明し引き続き同クリニックにて整復治療となった。骨に異常は無く、簡易ギブスにて固定をし治療を終えた。 | 不休業 | 工事 | バール | 脱臼 | 挟まれた | 右手小指等 | 不休業 | 生技
| 資料 | 202501 | 2025 | 2025 | 5 | 1 | 木 | 20:30 | 20:00 | 矢島 | 矢島防錆工場スラットコンベア更新中、コンベアレールのレベル調整のため爪付油圧ジャッキを使用中、ジャッキの爪がレールから外れてしまい、弾みでジャッキが飛んしまい、防爆照明を損傷させてしまった。 2名の組み作業で声掛けを行いながら爪付き油圧ジャッキを作動させていたが、レールの撓みに対し、爪のかかり代が少なくかったため、外れてしまった。 | 物損 | 工事 | ジャッキ |  |  |  |  | 生技
| 資料 | 202502 | 2025 | 2025 | 5 | 3 | 土 | 9:10 | 9:00 | 矢島 | 1）ｶﾆｸﾚｰﾝの搬入経路（幅）確保の為安全柵のｽﾗｲﾄﾞｽﾄｯﾊﾟｰを一時的に取り外す段取り実施 2）作業ｴﾘｱ外の仮置き場所より作業ｴﾘｱ内へｶﾆｸﾚｰﾝの走行を開始 3）安全柵付近にて一時停止誘導者の指示に従い前向きで徐行開始 4）走行のﾚﾊﾞｰ操作時、右ﾚﾊﾞｰの押し込みが強く機体が右に転回した際ｶﾆｸﾚｰﾝと安全柵の一部が接触し 機体の塗料が一部剥がれた。 | 物損 | 工事 | カニクレーン |  |  |  |  | 保全
| 資料 | 202503 | 2025 | 2025 | 5 | 5 | 月 | 15:40 | 15:00 | 大泉 | 5/5(月) 15:00 ﾒｰｶｰによる乾燥炉の試運転調整 15:40 設備からの煙に気づく。乾燥炉ﾊﾞｰﾅを失火操作。 15:41 出火を確認。 ↑ 消火器で消火※消火器1本使用。 16:40 一報をﾒｰﾙ展開。～30:30残火確認(熱画像ﾆﾃ) 5/6(火) 09:00～ 設備のｹｰｼﾝｸﾞを外し、設備外側から状況の確認、調査 設備ﾀﾞｸﾄの外側断熱材の焦げ、ﾀﾞｸﾄの変形、穴空きを確認 5/7(水) 09:00～ 設備ﾀﾞｸﾄを外し、設備内側から状況の確認、調査 10:40～12:40 大泉消防署による現場確認と検証 | 小火 | 工事 | 乾燥炉 |  |  |  |  | 生技
| 資料 | 202504 | 2025 | 2025 | 6 | 26 | 木 | 11:50 | 11:00 | 本工場 | 被災者が鉄骨（C形鋼 L=3m）端部穴あけ加工 を終え、一旦工具を取り外し、反対側の穴あけ加工を するために、合番者が合図をせずに鋼材を持ち上げ たため鋼材端部が被災者の額にあたり裂傷した。 | 切創 | 工事 | 鉄骨 | 切創 | 当たった | 額 | 不休業 | 施設
| 資料 | 202505 | 2025 | 2025 | 7 | 8 | 火 | 13:20 | 13:00 | 本工場 | 路面改修＆雨水侵入防止対策工事にて、架空線がある箇所にてコンクリートポンプ車を用いてコンクリート打設作業を行っていた。 コンクリート打設箇所にブームを旋回させる際に架空線に接触し、#148建屋に向かう通信ケーブルを断線した。 13：20 低圧電線にポンプ車のブームが接触発生 その場に居た工事担当者へ報告 13：30 係員より応援要請、調査復旧に入る ※当日復旧は断念、後日技術本部にて修理対応となる | 物損 | 工事 | ポンプ車 |  |  |  |  | 施設
| 資料 | 202506 | 2025 | 2025 | 7 | 22 | 火 | 15:10 | 15:00 | 本工場 | QB基礎掘削中、所在不明の給水配管をミニバックホーで引っ掛けて破損した。 15：10 配管破損 15：18 現地確認をし、SUBARUへ連絡 15：35 SUBARU様 現地確認 17：00 止水のため、バルブ止め確認作業 17：15 工水配管と判明 17：30 破損部の応急処置 止水作業は8/2（土）で計画 | 物損 | 工事 | ミニバックホー |  |  |  |  | 施設
| 資料 | 202507 | 2025 | 2025 | 8 | 8 | 金 | 13:45 | 13:00 | 矢島工場 | 5トリム課西側エリアにて、連休工事用の資材の仮置きを行っていた。（8月1日～） 8月8日13時45分頃、資材より煙が上がっていることを確認、水道水にて消化試みるもホースが届かなかったため、消火器にて消火を行った。 13時52分頃消化を確認。 【人的被害】 なし 【物的被害】 荷置きパレットの焼損 仮置きしているコンベヤフレームの焼損 仮置き資材に巻いていた養生材（ストレッチフィルム）の上に前夜に降った雨が溜まりあり。 水たまりによるレンズ効果で太陽光が一点に集まり、収れん火災が発生したと考えられる | 小火 | 工事 | 溜まった雨水 |  |  |  |  | 生技
| 資料 | 202508 | 2025 | 2025 | 8 | 15 | 金 | 16:35 | 16:00 | 矢島工場 | 5ﾄﾘﾑ課C3作業架台設置工事で使用した高所作業車を搬出 する際に、5ﾄﾘﾑ南棟-北棟間に掛かるPBS陸橋に搬送ﾄﾗｯｸ 上の高所作業車の運転台と接触し陸橋の一部を破損させて しまった。 陸橋桁下高さ 3.95m 高所作業車 4.05ｍ運転台高さ | 物損 | 工事 | 高所作業者 |  |  |  |  | 生技
| 資料 | 202509 | 2025 | 2025 | 8 | 28 | 木 | 19:00 | 19:00 | 矢島工場 | 【発生状況】 工場内で片付け中にフロアの段差部分（500mm）を踏み外して右膝下部を装置内の柱の接続部分に ぶつけた際に受傷。 【原因】 ①人的要因： 足元の確認不足。”段差までまだ距離がある”と思い込みがあった。 ②物的要因： 段差の奥に同じ色の柱があり境目が見えにくかった。 ③管理的要因： 片付け中で、少し急いで行動していた。 | 不休業 | 工事 | フロアの段差 |  |  |  |  | 生技
| 資料 | 202510 | 2025 | 2025 | 8 | 30 | 土 | 9:00 | 9:00 | 大泉工場 | 発生場所：大泉工場 第４工場 ブロックCライン前中央通路 作業内容：EZクランク撤去工事に伴うローダービームのトラック積み込み作業 ヒヤリ内容：台車に乗せた搬送物を中央通路に停めたトラック前まで人力で搬送。搬送後、フォークにて持ち上げてトラックに積み込もうとしていた ①フォークにてツメ挿入 ②ツメを起こす ③少し上昇させツメと搬送物をチェーンで固定 ④トラックに積み込み 上記の順番で作業を行っていたが、③で上昇させた際に搬送物が落下してしまった。 | 物損 | 工事 | フォークリフト |  |  |  |  | 生技
| 資料 | 202511 | 2025 | 2025 | 8 | 30 | 土 | 14:30 | 14:00 | 矢島工場 | ・5ﾄﾘﾑｼｬｼｻﾌﾞﾗｲﾝでAGVの充電器の動作確認を行うために200Vを仮配線で工事用電源から引っ張った。 ・事前に本来のつなぎ元であるAGV動力盤への配線の引き回しは行われていた。 動力盤側：末端処理未状態で柱にｲﾝｼｭﾛｯｸで固定 AGV充電器側：ﾌﾞﾚｰｶｰへつなぎこみ ・AGV充電器内で2つの配線が共ばさみされていたので動力盤への配線も活線となっていた。 ・作業で使用予定だった脚立がぶつかり火花が散った。 | 物損 | 工事 | 電線 |  |  |  |  | 生技
| 資料 | 202512 | 2025 | 2025 | 9 | 7 | 日 | 10:45 | 10:00 | 矢島工場 | 【発生状況】 10:00 既設分電盤のﾌﾞﾚｰｶｰに不要な配線が接続が行われていたため取り外しを行った。(分電盤の一次側は活線状態) 10:10 分電盤に新設の配線用の穴開けを行った。(切粉用の養生を行っていた) 10:20 配線を分電盤内に引き込み配線の被覆をむき端子をつけた。 10:30 空いた対象ﾌﾞﾚｰｶｰの二次側に配線の接続を行った。 10:45 分電盤内にアースの接続を実施時にアース線が誤って手から離れ銅ﾊﾞｰ部分にあたってしまいショートし火花が散った。怪我人等なし。 ※施工した作業者は低圧電気取扱特別教育(感電災害防止教育)の講習を受けていたが電気工事第一種、第二種の資格はもっていない。 11:00 北棟、南棟の全工事を停止し、朝会場にて工事業者の責任者と2TEの担当者に集合してもらい災害状況を周知した。 13:15 再度工事業者の責任者と2TEの担当者に集合してもらい今回の災害の対策を周知して工事再開 | 物損 | 工事 | 分電盤 |  |  |  |  | 生技
| 資料 | 202513 | 2025 | 2025 | 9 | 15 | 月 | 14:50 | 14:00 | 矢島工場 | 【発生状況】 本日作業：ﾘﾌﾀｰ位置決め動作変更のため、電気回路修正 ～14：45 位置決め動作回路修正 実施 14：50 回路修正後の動作確認のため起動入 動作実施 ｺﾝﾍﾞﾔ側が定位置では停止していなかったため、ｷｬﾘｱ後部とﾘﾌﾀｰ上のﾊﾞｯﾃﾘがぶつかり 高電圧ﾊﾞｯﾃﾘが破損した ・・・課題A 15：00 感電対策せずに下屋へ運搬 ・・・課題B 筐体調査の結果 漏電していることがわかった | 物損 | 工事 | 高電圧バッテリー |  |  |  |  | 生技
| 資料 | 202514 | 2025 | 2025 | 9 | 28 | 日 | 9:00 | 9:00 | 本工場 | 【発生状況】 工事資材を１ボディ3A庫に搬入後、構内から出ようとしたが、退出ルートを間違えて1号道路を南下して頭上のチラー配管と接触し配管カバー・断熱材を破損させた。配管カバー部最低地上高3.5mに対して、約3.5mのトラックウイング屋根が接触した。接触時は約5km/hで走行していた(空荷状態のため車両後方がやや高くなっていた)。 | 物損 | 工事 | トラック |  |  |  |  | 生技
| 資料 | 202515 | 2025 | 2025 | 10 | 3 | 金 | 9:50 | 9:00 | 本工場 | 【発生状況】 新設下屋部のタイトフレーム溶接時に工事用仮設ケーブルのカバー（鉄骨に当たるので養生していたモノ）が溶け、 煙が出ていたため,消火器にて消火した。（消火器1本使用） 9：50 ケーブル周囲より煙が発生していたため作業員が消火した。（カバーが溶けていた） 10：00 現地確認をし、電話連絡 10：15 SUBARU様 現地確認 10：30 ｷｭｰﾋﾞｸﾙ電源OFF 13：00 工事用電源を引き直し 15:00 復旧確認立会い 翌日,溶接作業再開予定 | 小火 | 工事 | 溶接スパッタ |  |  |  |  | 施設
| 資料 | 202516 | 2025 | 2025 | 10 | 16 | 木 | 11:20 | 11:00 | 大泉新工場 | 08:00 朝礼後、書類作成業務を始める 11：08 竣工図の写真が不足していたため、被災者と担当者１名で現場に向かう。 11:16 屋根上到着 保護具、安全防＋墜落静止用器具+保護メガネ+安全靴着用 11:20 撮影対象がカメラのアングルに収まらないため、距離をとるべく歩行ラックから折板屋根に移動。 その際、折板屋根の山部で足を滑らせて谷部へ落ちた。 11:35 被災者は歩いて現場事務所へ到着したが、足の痛みが引かないため営業所長へ連絡。 11:54 被災者は自家用車で病院へ向かう。 12:40 左小趾中足骨骨折と診断を受ける。院内措置：湿布 処方箋：痛み止め 13:00 病院から現場事務所へ戻る。 ～ 社内各所への報告実施(現場代理人自身の災害で気が動転し社内報告を優先させてしまった） 17:04 １次受け業者担当者へ一報連絡 | 不休業 | 工事 | 折板屋根 | 骨折 | 落ちた | 足指部 | 不休業 | その他
| 資料 | 202517 | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 火 | 16:00 | 16:00 | 大泉新工場 | 【発生状況】 ・被災者は、材料搬入のため荷解き作業を行っていた。 ・16:00頃、突然めまいが起こり、トラック荷台から転落し、腰を打ちつけた。 ・16:10頃、他作業員より職員のもとに連絡があり、16:20分頃城山病院に搬送した。 ・作業時は、ヘルメット、軍手を着用。昇降設備、親綱設備はなく、安全帯、保護メガネは未着用。 | 不休業 | 工事 | トラック | 打撲 | 落ちた | 腰部 | 不休業 | 施設
| 資料 | 202518 | 2025 | 2025 | 12 | 8 | 月 | 15:10 | 15:00 | 北本工場 | リパレ装置の立ち上げ工事で、立てていた板パレットに、通過しようとしたAGVの荷が接触し、 荷崩れを起こした。 SHEVのGENケース（12kg程度ｘ18個=216kg程度） 【今後の対応】 ①AGV干渉物の排除 ・板パレット、ダネッジ類の立てかけ禁止：12/8済み ・設備調整用段ボールは、ガムテープで固定、または、必要な時だけ人が保持する ・リパレメーカー、AGVメーカーと、今回の事案の共有：12/8済み ②AGVのセンサー検知範囲が適切か再確認実施：12/9に実施予定 | 物損 | 工事 | AGV／板パレット |  |  |  |  | 生技
| 資料 | 202519 | 2025 | 2025 | 12 | 10 | 水 | 8:45 | 8:00 | 大泉工場 | 【発生状況】8時45分頃に東側搬入車輛入場口ジャバラゲートのあおり止め単管を同僚と2人で外す際に、保護手袋を外して作業を行っていた為に、単管を外す際にゲート本体連結のボルト部先端で左手を裂傷した。 【原因】 ①人的要因：保護手袋を外して作業を行った。2人作業の意思統一が図れていなかった。 ②物的要因：ボルト頭を危険な物と認識しづらかった。 ③管理的要因：作業中は常に保護手袋の着装を徹底できていなかった。 | 不休業 | 工事 | ジャバラゲート | 挫創 | 当たった | 手部 | 不休業 | 施設
| 資料 | 202520 | 2025 | 2026 | 1 | 16 | 金 | 10:00 | 10:00 | 大泉新工場 | 土工事の根切り作業において、残土をダンプで運搬中残土をダンプアップして 荷降ろした後、ダンプアップした状態で走行してしまったため建屋内部に入る際、 外部足場開口部のマグサにあおりが接触しダンプ運転席がウィリーした状態で 浮き上がりそのまま少し前進した後、運転席が地面にたたきつけられ、腰を痛めた。 | 休業 | 工事 | ダンプ | 骨折等 | たたきつけられた | 背部 | 休業 | 施設
| 資料 | 202521 | 2025 | 2026 | 2 | 2 | 月 | 12:10 | 12:00 | 大泉新工場 | 鋼製型枠下部の土留め用ラスの鉄筋切断作業に従事していた。切断はベビーサンダーを使用しており、 切断中にベビーサンダーがキックバックして、手から離れて、右足大腿部に接触した。 | 不休業 | 工事 | ベビーサンダー | 挫創 | 当たった | 足部 | 不休業 | 施設
| 資料 | 202522 | 2025 | 2026 | 2 | 4 | 水 | 11:40 | 11:00 | 大泉新工場 | 基礎梁鉄筋内に入り、コンリート打継ぎラス型枠作業に従事していた。 ラス型枠切断にベビーサンダーを使用していた。 切断中に右腕が基礎梁中子にぶつかり反動でベビーサンダーの刃が親指根元に接触した。 | 不休業 | 工事 | ベビーサンダー | 挫創 | 当たった | 手部 | 不休業 | 施設
| 資料 | 202523 | 2025 | 2026 | 3 | 13 | 金 | 13:30 | 13:00 | 大泉新工場 | ダンプ車が土を荷降した後、被災者はあおりに付着した土を清掃するためダンプ後方へ回り、左手で動いていたあおりの上部を清掃していたところ、右手をあおりの横側へ入れてしまい、あおりに挟まれ受傷した。 | 不休業 | 工事 | ダンプのあおり | 切断 | 挟まれた | 指部 | 不休業 | 施設
| 資料 | 202601 | 2026 | 2026 | 4 | 13 | 月 | 11:00 | 11:00 | 大泉新工場 | 1F内部基礎において、足でブレーカーのノミを押さえながら基礎の切り付けをしている時に、 一度足を離した際、誤って左足をブレーカー直下へ入れてしまい、足の甲にノミがあたり被災した。 （補足：出血はしているが歩行可能） | 不休業 | 工事 | ノミ | 挫創 | 当たった | 足甲部 | 不休業 | 施設
| 資料 | 202602 | 2026 | 2026 | 5 | 15 | 金 | 8:55 | 8:00 | 本工場 | 設置作業者がフォークリフトを使用し、ロボットの設置準備作業を実施していた。 ロボットを吊り上げるため、吊具が取り付けできる位置へ空荷のフォークリフトを移動させようとした際、 側方の確認は行っていたものの、後方の安全確認が十分に取れていない状態で発進した。 その結果、フォークリフトを後退させた際に、建屋柱へ接触する事象が発生した。 | - | 工事 | フォークリフト | - | - | - | - | 生技
| 資料 | 202603 | 2026 | 2026 | 5 | 26 | 火 | 14:20 | 14:00 | 本工場 | 鉄骨をフォークリフトを使用し4,200㎜の高さに上げボルト締結のため高さを調整しながら鉄骨を組み立てる作業をしていた。同じ作業を2度行い、3箇所目の作業をしていた時に照明が消えていることに気づき、フォークマストと照明器具が干渉している事に気が付いた。3箇所目の場所のみ照明器具の高さが他より低かった。 作業の指示役は配置していたが、組付け作業場所に集中していたのと、同じ作業が3回目であったため思い込みから高さ方向への意識が低くなり照明器具とフォークマストが接触していることに気づけなかった。 | - | 工事 | フォークリフト | - | - | - | - | 生技
| 資料 | 202604 | 2026 | 2026 | 6 | 4 | 木 | 15:45 | 15:00 | 大泉新工場 | 被災者は土工として電動ピックを用いて柱状改良杭間の掘削作業を行っていたところ、被災者に気づかずにミニバックホウが右旋回した際、バケットが被災者の左側頭部に接触した。 | 不休業 | 工事 | ミニバックホウ | 挫傷 | 当たった | 腰部 | 不休業 | 施設
| 資料 | 202605 | 2026 | 2026 | 7 | 28 | 火 | 7:16 | 7:00 | 大泉新工場 | 災者はコンクリート打設作業前に状況を確認するため、土間下地砕石から直に、段差が500㎜強ある梁の上に昇った。その際に前のめりによろけて土間配筋上に転倒し被災した。昇降の際に物は持っていなかった。 | 不休業 | 工事 | 段差 | 挫傷 | 転んだ | 顔部 | 不休業 | 施設
| 資料 | 202606 | 2026 | 2026 | 8 | 8 | 土 | 7:30 | 7:00 | 北本工場 | 連休工事対応として新設機を2Fに搬送するためにエレベータを使用した。 その際、エレベータと土間の間の段差を越えるために鉄板を敷いた。新設機をエレベータ内に 搬入後、敷いた鉄板の撤去を忘れエレベータを起動させ、鉄板がエレベータのシャッターに 挟まれエレベータが緊急停止した。(エレベータ内に作業者2名取り残された、1時間後救出) | - | 工事 | エレベーター |  |  |  |  | 生技
| 資料 | 202607 | 2026 | 2026 | 8 | 17 | 月 | 18:00 | 18:00 | 大泉新工場 | ペイント棟１階、東側荷物用ELV工事で、作業後の片付け中に、昇降路内足場を降り、アングル材を 昇降路内から外へ運び出そうとした。 上下３段式の開閉扉の下部が少し開いた状態で、足場２段目から扉中段のとび出した金物を持ち上げて、扉を開閉した。三段式の扉の扉下段と扉中段の可動部に左中指、薬指を挟んだ。 | 不休業 | 工事 | エレベーター | 開放骨折 | 挟んだ | 指部 | 不休業 | 施設
| 資料 | 202608 | 2026 | 2026 | 8 | 18 | 火 | 8:00 | 8:00 | 大泉新工場 | ピット内部 壁面左官補修を施工するため、マンホールのふたを外す作業を行っている最中、開口部で足を踏み外し手をついた(事故の際、安全帯は使用していた) そのまま作業を続けていたが、痛みが引かず報告に至った | 不休業 | 工事 | マンホール | 挫傷 | 落ちた | 腕、指 | 不休業 | 施設
| 資料 | 202609 | 2026 | 2026 | 9 | 6 | 日 | 8:30 | 8:00 | 矢島工場 | 作業準備のため軽トラックに梯子を積んだ状態で構内通路を10km/h程度で走行していた。安全網下に半球ミラーが吊り下げられていたのを見落としたために梯子が半球ミラーに接触し破損させてしまった。 | - | 工事 | 梯子 |  |  |  |  | 生技
| 資料 | 202610 | 2026 | 2026 | 9 | 13 | 日 | 9:15 | 9:00 | 大泉工場 | 高所作業車操作時、製品上部で作業を行っていた。作業終了に伴い、作業車を降下させたところ、作業床の収納を失念し、製品に接触した。 | - | 工事 | 高所作業車 |  |  |  |  | 施設